## 1.1 D.1 建设项目最高投标限价汇总表
D.1 建设项目最高投标限价汇总表
工程名称：滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 |  | 1018915.00 |  |  | 7272.36
合计 |  |  | 1018915.00 |  |  | 7272.36
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 3.1 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 926101.99
1.1 | 定额人工费 |  |  | 27589.12
1.2 | 定额机械费 |  |  | 7662.26
1.3 | 综合费 |  |  | 9166.36
2 | 措施项目费 |  |  | 1410.05
3 | 不可竞争费 |  |  | 7272.36
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 7272.36
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 84130.60
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 1018915.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 010501006001 | 设备基础 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：c30泵送 | m3 |  | 3.820 | 586.01 | 2238.56 | 108.56
2 | 011702001001 | 基础 |  | 1、基础类型：设备基础模板 | m2 |  | 28.260 | 46.90 | 1325.39 | 692.37 |  | 36.46
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、设备基础水泥砂浆抹灰厚度20mm | m2 |  | 38.900 | 36.28 | 1411.29 | 587.78 |  | 42.01
4 | 031006015001 | 水箱 |  | 1、名称：调节池 2、材质：玻璃钢+碳钢 3、规格：箱体5.5*1.5*2.5m | 台 |  | 1.000 | 63421.46 | 63421.46 | 555.80 |  | 234.83
5 | 031006015002 | 水箱 |  | 1、名称：事故应急池 2、材质：玻璃钢+碳钢 3、规格：箱体4.0*3.5*2.5m | 台 |  | 1.000 | 70851.49 | 70851.49 | 583.94 |  | 277.10
6 | 040602001001 | 格栅 |  | 1、名称：人工格栅 2、材质：不锈钢SUS304 3、规格：栅隙5mm，栅宽300mm | 个 |  | 1.000 | 2000.00 | 2000.00
7 | 030109001001 | 离心泵 |  | 1、名称：调节池提升泵 2、规格：潜污泵，Q=5m3/h，H=6m，P=0.37kw 3、材质：不锈钢SUS304 | 台 |  | 2.000 | 5828.25 | 11656.50 | 675.08 |  | 112.78
8 | 030109001002 | 离心泵 |  | 1、名称：应急池提升泵 2、规格：潜污泵，Q=5m3/h，H=6m，P=0.37kw 3、材质：不锈钢SUS304 | 台 |  | 2.000 | 5828.25 | 11656.50 | 675.08 |  | 112.78
9 | 030601005001 | 物位检测仪表 |  | 1、名称：静压式液位计 2、规格：量程0-5m，精度0.01m，4-20mA输出 | 台 |  | 1.000 | 912.41 | 912.41 | 138.46 |  | 43.48
10 | 031006015003 | 水箱 |  | 1、名称：MBR一元化设备 2、材质：玻璃钢+碳钢 3、规格：箱体5.5*1.5*2.5m | 台 |  | 1.000 | 77421.46 | 77421.46 | 555.80 |  | 234.83
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
11 | 031006015004 | 填料 |  | 1、名称：双氧耦合填料 2、要求：规格φ25*10mm，池体内填充率不小于60% | 套 |  | 1.000 | 23900.00 | 23900.00
12 | 040602012001 | 曝气系统 |  | 1、参数：膜片曝气头，直径215 2、含曝气头连接管及管件 3、曝气头分布详见“工艺曝气管线平面图” | 套 |  | 1.000 | 13088.01 | 13088.01 | 647.50 |  | 51.81
13 | 040602001002 | 格栅 |  | 1、名称：精细格栅 2、材质：不锈钢SUS304 3、规格：栅隙1mm，栅宽300mm | 个 |  | 1.000 | 3000.00 | 3000.00
14 | WB040602066001 | 膜处理设备 |  | 1、类型：MBR膜组器 2、要求：产水面积大于300m2 3、材质结构：膜架SUS304，膜组PVDF材质 | 套 |  | 1.000 | 196794.25 | 196794.25 | 7710.50 |  | 4701.59
15 | 030109001003 | 离心泵 |  | 1、名称：自吸泵 2、规格：Q=3m3/h，H=20m，P=0.45kw 3、材质：不锈钢SUS304 | 台 |  | 2.000 | 5548.25 | 11096.50 | 675.08 |  | 112.78
16 | 030109001004 | 离心泵 |  | 1、名称：反洗泵 2、规格：Q=3m3/h，H=20m，P=0.45kw 3、材质：不锈钢SUS304 | 台 |  | 1.000 | 5548.25 | 5548.25 | 337.54 |  | 56.39
17 | 030109001005 | 离心泵 |  | 1、名称：污泥回流泵 2、规格：潜污泵，Q=5m3/h，H=6m，P=0.37kw 3、材质：不锈钢SUS304 | 台 |  | 1.000 | 5828.25 | 5828.25 | 337.54 |  | 56.39
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
18 | 030601005002 | 物位检测仪表 |  | 1、名称：膜池液位计 2、规格：量程0-5m，精度0.01m，4-20mA输出 | 台 |  | 1.000 | 912.41 | 912.41 | 138.46 |  | 43.48
19 | 030109006001 | 计量泵 |  | 1、名称：膜自清洗装置 2、包含：自动加药装置，储药桶PE120L，计量泵1台 | 台 |  | 1.000 | 16663.59 | 16663.59 | 509.88 |  | 62.12
20 | 030108001001 | 离心式通风机 |  | 1、名称：鼓风机 2、规格：Q=1.7m3/min，H=3m，P=2.2kw | 台 |  | 2.000 | 13261.83 | 26523.66 | 858.20 |  | 112.78
21 | 030109007001 | 螺杆泵 |  | 1、名称：污泥泵 2、规格：螺杆泵Q=0.8m3/h，H=30m，P=0.75kw | 台 |  | 1.000 | 8114.62 | 8114.62 | 1036.70 |  | 67.86
22 | 030109006002 | 计量泵 |  | 1、名称：污泥加药装置 2、包含：储药桶PE100L，计量泵1台，搅拌机1台 | 台 |  | 1.000 | 15363.59 | 15363.59 | 509.88 |  | 62.12
23 | 040602026001 | 污泥脱水机 |  | 1、类型：叠螺污泥脱水机 2、参数：DS标准处理量3-5kg/h | 台 |  | 1.000 | 60878.58 | 60878.58 | 724.78 |  | 92.33
24 | 030109001006 | 离心泵 |  | 1、名称：清水外排泵 2、规格：Q=3m3/h，H=20m，P=0.45kw 3、材质：不锈钢SUS304 | 台 |  | 2.000 | 5548.25 | 11096.50 | 675.08 |  | 112.78
25 | 030601005003 | 物位检测仪表 |  | 1、名称：消毒池液位计 2、规格：量程0-5m，精度0.01m，4-20mA输出 | 台 |  | 1.000 | 912.41 | 912.41 | 138.46 |  | 43.48
26 | WB040602065001 | 除臭设备 |  | 1、类型：UV光解消毒+活性炭吸附 2、参数：1500m3/h 3、注：不含引风主管 | 台 |  | 1.000 | 97232.72 | 97232.72 | 303.80 |  | 165.39
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
27 | 030108001002 | 离心式通风机 |  | 1、名称：防腐引风机 2、规格：Q=1500m3/h | 台 |  | 1.000 | 10361.83 | 10361.83 | 429.10 |  | 56.39
28 | 030601005004 | 物位检测仪表 |  | 1、名称：负压计 2、规格：-0.1~0mpa | 台 |  | 1.000 | 1577.27 | 1577.27 | 61.74 |  | 8.10
29 | 030807004001 | 电动阀门 |  | 1、名称：电动三通阀 2、材质：SUS304 3、规格：DN32 | 个 |  | 1.000 | 8708.65 | 8708.65 | 78.96 |  | 73.20
30 | 030404001001 | 控制屏 |  | 1、名称：电控箱 2、尺寸：(W*D*H)700*400*1700mm 3、种类：触摸屏+PLC控制，数据远传 | 台 |  | 1.000 | 52434.38 | 52434.38 | 202.16 |  | 99.26
31 | WB040602063001 | 紫外线消毒设备 |  | 1、类型：医疗UV消毒装置 2、材质：SUS304 3、参数：封闭式结构，照射30-40mJ/cm2 | 模块组 |  | 1.000 | 60857.19 | 60857.19 | 3289.72 |  | 155.62
32 | WB030605001001 | 污水系统调试 |  | 1、调试要求：系统试运行；培养好氧、厌氧菌种；水质分析；达标排放 | 系统 |  | 1.000 | 30000.00 | 30000.00
33 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：除臭引风主管道 2、材质、规格：UPVC给水管 De160 3、连接形式：粘接 4、管道及管件安装 | m |  | 45.000 | 54.45 | 2450.25 | 639.00 |  | 62.55
34 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内工艺管 2、材质、规格：UPVC给水管 De25 3、连接形式：粘接 4、管道及管件安装 | m |  | 48.000 | 12.66 | 607.68 | 334.56 |  | 0.96
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
35 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内工艺管 2、材质、规格：UPVC给水管 De32 3、连接形式：粘接 4、管道及管件安装 | m |  | 8.000 | 13.87 | 110.96 | 59.60 |  | 0.16
36 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内工艺管 2、材质、规格：UPVC给水管 De40 3、连接形式：粘接 4、管道及管件安装 | m |  | 64.000 | 15.34 | 981.76 | 502.40 |  | 1.28
37 | 031001006005 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内工艺管 2、材质、规格：UPVC给水管 De50 3、连接形式：粘接 4、管道及管件安装 | m |  | 56.000 | 23.47 | 1314.32 | 497.84 |  | 1.68
38 | 031001006006 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内工艺管 2、材质、规格：UPVC给水管 De63 3、连接形式：粘接 4、管道及管件安装 | m |  | 32.000 | 27.14 | 868.48 | 310.40 |  | 0.96
39 | 031003005001 | 塑料阀门 |  | 1、类型：UPVC双由令球阀 2、规格：DN20 3、连接形式：粘接 | 个 |  | 7.000 | 19.94 | 139.58 | 25.48
40 | 031003005002 | 塑料阀门 |  | 1、类型：UPVC双由令球阀 2、规格：DN25 3、连接形式：粘接 | 个 |  | 2.000 | 27.98 | 55.96 | 8.68
41 | 031003005003 | 塑料阀门 |  | 1、类型：UPVC双由令球阀 2、规格：DN32 3、连接形式：粘接 | 个 |  | 19.000 | 40.68 | 772.92 | 109.06
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
42 | 031003005004 | 塑料阀门 |  | 1、类型：UPVC双由令球阀 2、规格：DN40 3、连接形式：粘接 | 个 |  | 2.000 | 56.41 | 112.82 | 14.56
43 | 031003005005 | 塑料阀门 |  | 1、类型：UPVC双由令球阀 2、规格：DN50 3、连接形式：粘接 | 个 |  | 2.000 | 90.49 | 180.98 | 17.08
44 | 031003005006 | 塑料阀门 |  | 1、类型：UPVC止回阀 2、规格：DN32 3、连接形式：粘接 | 个 |  | 6.000 | 34.18 | 205.08 | 34.44
45 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：铜止回阀 2、规格：DN50 | 个 |  | 2.000 | 302.87 | 605.74 | 38.92 |  | 6.44
46 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、型号、规格：ZR-YJV-5*16 2、敷设方式：穿保护管 3、说明：污水处理站电控箱电源进线，暂定工程量 | m |  | 100.000 | 66.35 | 6635.00 | 245.00 |  | 102.00
47 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、型号、规格：ZR-YJV-5*2.5 2、敷设方式：穿保护管 | m |  | 12.000 | 16.02 | 192.24 | 22.56 |  | 12.24
48 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、型号、规格：ZR-YJV-4*2.5 2、敷设方式：穿保护管 | m |  | 250.000 | 13.26 | 3315.00 | 410.00 |  | 222.50
49 | 030408002001 | 控制电缆 |  | 1、型号、规格：ZR-KVVP-3*1.0 2、敷设方式：穿保护管 | m |  | 80.000 | 5.72 | 457.60 | 144.80
50 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、规格：镀锌桥架 150*100 2、含连接件、盖板、接地跨接 | m |  | 8.000 | 73.03 | 584.24 | 103.60 |  | 8.72
51 | 030411003002 | 桥架 |  | 1、规格：镀锌桥架 100*100 2、含连接件、盖板、接地跨接 | m |  | 7.500 | 57.68 | 432.60 | 58.28 |  | 4.43
52 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、名称：桥架支撑架制作、安装 | t |  | 0.015 | 12867.53 | 193.01 | 71.73 |  | 10.20
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
53 | 030411001001 | 配管 |  | 1、规格：钢管 SC20 2、敷设方式： 砖、混凝土结构明配 | m |  | 80.000 | 21.06 | 1684.80 | 584.80
54 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 安装专业脚手架 | 项 |  | 1.000 | 413.25 | 413.25 | 118.38
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 35251.38 | 0.500 |  | 176.26
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  | 35251.38 | 1.000 |  | 352.51
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 35251.38 | 0.800 |  | 282.01
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 35251.38 | 0.100 |  | 35.25
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 35251.38 | 1.000 |  | 352.51
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 35251.38 | 0.400 |  | 141.01
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 35251.38 | 0.200 |  | 70.50
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 |  | 35251.38
合 计 | [7 empty] | 1410.05
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  | 35251.38 | 3.280 |  | 1156.25
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  | 35251.38 | 5.120 |  | 1804.87
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  | 35251.38 | 4.130 |  | 1455.88
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  | 35251.38 | 8.100 |  | 2855.36
5 | JF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 7272.36
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.6 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 934784.40 |  | 9.000 | 84130.60
合 计 | [7 empty] | 84130.60
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.7 人材机汇总表
人材机汇总表
工程名称：滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
0001A01B01BC | 综合工日 |  | 工日 |  | 196.211 | 158.32 |  | 31064.15
| 人工小计 |  | 元 |  |  |  |  | 31064.15
0000A31B01AH | 其他材料费 |  | 元 |  | 26.096 | 1.00 |  | 26.10
0000A47B01AH | 校验材料费 |  | 元 |  | 4.505 | 1.00 |  | 4.51
0101A07B03C53CB | 螺纹钢筋 HRB400 φ10以内 |  | kg |  | 16.598 | 3.50 |  | 58.09
0103A03B15CB | 镀锌铁丝 φ1.2～2.2 |  | kg |  | 0.640 | 3.57 |  | 2.28
0103A03B61CB | 镀锌铁丝 12号 |  | kg |  | 0.808 | 3.57 |  | 2.88
0103A03B69CB | 镀锌铁丝 18号 |  | kg |  | 0.500 | 3.57 |  | 1.79
0113A01B00CB | 镀锌扁钢（综合） |  | kg |  | 1.500 | 3.85 |  | 5.78
0113A01B55CB | 镀锌扁钢 -25×4 |  | kg |  | 1.500 | 4.30 |  | 6.45
0129A07B03CB | 镀锌薄钢板 δ0.5～0.65 |  | kg |  | 35.000 | 3.79 |  | 132.65
0129A09B05CB | 镀锌钢板 δ1～1.5 |  | kg |  | 0.604 | 4.30 |  | 2.60
0129A15B31CB | 钢板 0～3号 δ1.0～1.5 |  | kg |  | 0.300 | 3.18 |  | 0.95
0129A15B35CB | 钢板 δ1.0～3 |  | kg |  | 10.510 | 3.18 |  | 33.42
0129A15B83CB | 钢板 δ10 |  | kg |  | 10.650 | 3.18 |  | 33.87
0129A29B37CB | 热轧薄钢板 δ1.6～1.9 |  | kg |  | 4.200 | 3.93 |  | 16.51
0129A31B10CB | 热轧厚钢板 δ12～20 |  | kg |  | 0.210 | 3.20 |  | 0.67
0129A31B12CB | 热轧厚钢板 δ8.0～15 |  | kg |  | 1.265 | 3.20 |  | 4.05
0129A31B85CB | 热轧厚钢板 δ20 |  | kg |  | 0.036 | 3.20 |  | 0.12
0135A15B00CB | 紫铜板（综合） |  | kg |  | 0.650 | 58.97 |  | 38.33
0135A15B03CB | 紫铜板 δ0.25～0.5 |  | kg |  | 0.300 | 64.56 |  | 19.37
0153A05B55CB | 封铅 含铅65%锡35% |  | kg |  | 2.503 | 22.22 |  | 55.61
0201A07B01CB | 石棉橡胶板 |  | kg |  | 11.090 | 9.40 |  | 104.25
0201A29B01CB | 橡胶板 |  | kg |  | 0.262 | 2.91 |  | 0.76
0203A13B51BW | 橡胶垫 δ2 |  | m2 |  | 0.379 | 19.26 |  | 7.30
0209A15B01BW | 塑料薄膜 |  | m2 |  | 0.672 | 0.20 |  | 0.13
0213A07B01BY | 聚四氟乙烯生料带 |  | m |  | 14.068 | 0.13 |  | 1.83
0213A15B01CB | 生料带 |  | kg |  | 0.350 | 215.38 |  | 75.38
0227A05B01BY | 白布 |  | m |  | 0.200 | 6.14 |  | 1.23
0227A05B01CB | 白布 |  | kg |  | 1.323 | 6.67 |  | 8.83
0227A17B01CB | 白棕绳 |  | kg |  | 7.200 | 11.50 |  | 82.80
0227A23B01CB | 棉纱头 |  | kg |  | 0.824 | 6.00 |  | 4.94
0227A27B01BY | 细白布 |  | m |  | 0.300 | 3.08 |  | 0.92
0301A03B43C77CE | 木螺钉 M4×65 |  | 10个 |  | 20.024 | 0.50 |  | 10.01
0301A05B13C65CD | 不锈钢六角带帽螺栓 M16×45 |  | 10套 |  | 40.000 | 12.50 |  | 500.00
0301A05B49C01CB | 对拉螺栓 |  | kg |  | 4.522 | 7.69 |  | 34.77
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
0301A05B63C45AK | 精制六角带帽螺栓 M12×（20～100） |  | 套 |  | 12.000 | 0.40 |  | 4.80
0301A05B65C06CD | 精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M10×（14～70） |  | 10套 |  | 1.480 | 6.92 |  | 10.24
0301A05B73C01CB | 六角螺栓 |  | kg |  | 0.552 | 5.81 |  | 3.21
0301A05B73C157AK | 六角螺栓 M12×70 |  | 套 |  | 24.000 | 0.77 |  | 18.48
0301A05B91C44CD | 镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫 M10×100以内 |  | 10套 |  | 0.464 | 4.30 |  | 1.99
0301A05B95C156AK | 六角螺栓带螺母 M20×80 |  | 套 |  | 0.320 | 2.14 |  | 0.68
0301A07B07C71CD | 膨胀螺栓 M6 |  | 10套 |  | 6.061 | 1.70 |  | 10.30
0301A09B03C61BF | 镀锌锁紧螺母 DN20×1.5 |  | 个 |  | 32.992 | 0.15 |  | 4.95
0313A03B01CB | 不锈钢电焊条 |  | kg |  | 3.100 | 38.46 |  | 119.23
0313A11B53BF | 冲击钻头 φ8 |  | 个 |  | 1.739 | 5.38 |  | 9.35
0313A14B99AT | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 |  | 0.042 | 8.55 |  | 0.36
0313A21B01CB | 低碳钢焊条 |  | kg |  | 5.389 | 6.84 |  | 36.86
0313A34B89AT | 砂轮片 φ100 |  | 片 |  | 0.016 | 1.71 |  | 0.03
0313A34B99AT | 砂轮片 φ400 |  | 片 |  | 0.038 | 8.97 |  | 0.34
0313A36B01AG | 砂纸 |  | 张 |  | 28.000 | 0.47 |  | 13.16
0313A39B01AJ | 钢锯条 |  | 条 |  | 11.835 | 0.34 |  | 4.02
0313A53B01CB | 焊锡丝 |  | kg |  | 0.150 | 54.10 |  | 8.12
0313A54B01CB | 碳钢电焊条 |  | kg |  | 10.266 | 39.00 |  | 400.37
0313A64B01AG | 铁砂布 0～2号 |  | 张 |  | 33.630 | 0.85 |  | 28.59
0313A71B57BF | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 |  | 0.758 | 2.80 |  | 2.12
0313A89B01BD | 锯条（各种规格） |  | 根 |  | 6.105 | 0.62 |  | 3.78
0315A01B25C01CB | 铁钉 |  | kg |  | 6.616 | 3.56 |  | 23.55
0315A05B13C01BW | 金属滤网 |  | m2 |  | 0.819 | 8.12 |  | 6.65
0315A21B09C01CB | 垫铁 |  | kg |  | 40.120 | 4.20 |  | 168.50
0315A21B35C01CB | 零星卡具 |  | kg |  | 4.903 | 5.56 |  | 27.26
0315A21B39C01CB | 平垫铁 |  | kg |  | 72.630 | 3.74 |  | 271.64
0315A21B39C09AV | 平垫铁 Q195～Q235 |  | 块 |  | 8.160 | 1.34 |  | 10.93
0315A21B49C11BF | 塑料胀管 φ6～8 |  | 个 |  | 211.408 | 0.07 |  | 14.80
0315A21B53C01CB | 斜垫铁 |  | kg |  | 112.428 | 3.50 |  | 393.50
0401A01B51CB | 水泥 32.5级 |  | kg |  | 62.552 | 0.38 |  | 23.77
0401A13B53CB | 普通硅酸盐水泥 42.5级 |  | kg |  | 105.314 | 0.35 |  | 36.86
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
0403A17B01BT | 中（粗）砂 |  | t |  | 0.282 | 87.00 |  | 24.53
0405A33B23BT | 碎石 5～32 |  | t |  | 0.318 | 106.80 |  | 33.96
0503A05B01BV | 道木 |  | m3 |  | 0.134 | 2137.00 |  | 286.36
0503A07B01BV | 二等板方材 |  | m3 |  | 0.005 | 1709.00 |  | 8.55
0503A21B01BV | 木板 |  | m3 |  | 0.065 | 1634.16 |  | 106.22
0503A33B03BV | 一等木板 19～35 |  | m3 |  | 0.009 | 1400.00 |  | 12.60
0503A35B55BD | 枕木 2500×250×200 |  | 根 |  | 2.100 | 128.21 |  | 269.24
1303A17B01CB | 厚漆 |  | kg |  | 0.462 | 8.55 |  | 3.95
1303A37B01CB | 铅油（厚漆） |  | kg |  | 0.560 | 6.45 |  | 3.61
1305A31B01CB | 醇酸清漆 |  | kg |  | 0.240 | 18.80 |  | 4.51
1305A43B01CB | 防锈漆 |  | kg |  | 0.041 | 5.62 |  | 0.23
1305A49B01CB | 酚醛防锈漆 |  | kg |  | 0.171 | 6.15 |  | 1.05
1305A97B01CB | 沥青绝缘漆 |  | kg |  | 0.379 | 2.79 |  | 1.06
1307A15B01CB | 酚醛调和漆 |  | kg |  | 32.127 | 7.90 |  | 253.80
1403A03B01CB | 煤油 |  | kg |  | 24.844 | 3.73 |  | 92.67
1403A05B01CB | 汽油 |  | kg |  | 2.794 | 6.77 |  | 18.92
1405A13B01CB | 油漆溶剂油 |  | kg |  | 0.494 | 2.62 |  | 1.29
1407A09B01CB | 机油 |  | kg |  | 13.158 | 19.66 |  | 258.69
1407A17B01CB | 铅油 |  | kg |  | 1.400 | 6.45 |  | 9.03
1409A01B01CB | 电力复合脂 |  | kg |  | 0.050 | 20.00 |  | 1.00
1409A05B01CB | 黄干油 |  | kg |  | 2.276 | 5.15 |  | 11.72
1409A11B01CB | 黄油钙基脂 |  | kg |  | 2.645 | 5.15 |  | 13.62
1431A02B01CB | 硬脂酸 |  | kg |  | 0.379 | 8.41 |  | 3.19
1431A15B01CB | 二硫化钼 |  | kg |  | 0.006 | 87.61 |  | 0.53
1431A39B55CB | 硫酸 98% |  | kg |  | 13.000 | 1.92 |  | 24.96
1431A95B01CB | 盐 |  | kg |  | 210.000 | 3.00 |  | 630.00
1433A07B01CB | 丙酮 |  | kg |  | 3.025 | 7.51 |  | 22.72
1439A19B01BV | 氧气 |  | m3 |  | 34.485 | 3.63 |  | 125.18
1439A25B01CB | 乙炔气 |  | kg |  | 11.865 | 10.45 |  | 123.99
1441A01B01CB | 108胶 |  | kg |  | 2.217 | 2.00 |  | 4.43
1441A02B01CB | 粘结剂 |  | kg |  | 1.936 | 2.88 |  | 5.58
1443A43B69AX | 自粘性橡胶带 20mm×5m |  | 卷 |  | 0.200 | 6.30 |  | 1.26
1501A25B01CB | 石棉板衬垫 |  | kg |  | 1.650 | 7.59 |  | 12.52
1701A13B59BY | 焊接钢管 DN20 |  | m |  | 0.429 | 4.46 |  | 1.91
1705A05B63BY | 不锈钢管 De108 |  | m |  | 10.510 | 79.00 |  | 830.29
1705A05B69BY | 不锈钢管 De76 |  | m |  | 11.200 | 72.00 |  | 806.40
1707A03B59BY | 无缝钢管 φ22×2 |  | m |  | 0.016 | 3.42 |  | 0.05
1707A03B89BY | 无缝钢管 φ22×2.5 |  | m |  | 0.010 | 3.42 |  | 0.03
1725A33B64BY | 输水软管 φ25 |  | m |  | 0.052 | 8.55 |  | 0.44
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
1725A49B80BY | 塑料软管 φ5 |  | m |  | 1.200 | 0.21 |  | 0.25
1725A57B03BY | 异型塑料管 φ2.5～5 |  | m |  | 6.000 | 2.19 |  | 13.14
1727A27B65BY | 橡胶软管 DN20 |  | m |  | 0.189 | 7.26 |  | 1.37
1801A07B59BF | 黑玛钢活接头 DN50 |  | 个 |  | 2.020 | 14.53 |  | 29.35
1801A09B59BF | 黑玛钢六角内接头 DN50 |  | 个 |  | 1.616 | 3.85 |  | 6.22
1803A13B59BF | 镀锌钢管接头 20×2.75 |  | 个 |  | 13.216 | 1.28 |  | 16.92
1825A23B65BF | 镀锌钢管卡子 DN20 |  | 个 |  | 98.976 | 0.85 |  | 84.13
1900A13B51BF | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 |  | 0.125 | 22.00 |  | 2.76
1900A13B57BF | 螺纹阀门 DN15 |  | 个 |  | 0.032 | 15.00 |  | 0.48
1901A09B65C57BF | 螺纹截止阀 J11T-16 DN15 |  | 个 |  | 0.020 | 7.12 |  | 0.14
2033A05B01BF | 法兰垫片 |  | 个 |  | 3.000 | 0.17 |  | 0.51
2706A21B03BY | 接地线 5.5～16mm2 |  | m |  | 4.800 | 4.27 |  | 20.50
2717A01B51AX | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm |  | 卷 |  | 0.130 | 8.55 |  | 1.11
2719A11B01CB | 胶木板 |  | kg |  | 0.050 | 20.00 |  | 1.01
2725A11B03CB | 青壳纸 δ0.1～1.0 |  | kg |  | 0.100 | 20.84 |  | 2.08
2803A39B65BY | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 |  | m |  | 13.936 | 2.22 |  | 30.94
2803A39B73BY | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2 |  | m |  | 3.491 | 3.27 |  | 11.41
2906A07B61AK | 镀锌地线夹 20 |  | 套 |  | 51.168 | 0.85 |  | 43.49
2906A13B05BF | 镀锌钢管塑料护口 DN15～20 |  | 个 |  | 32.992 | 0.05 |  | 1.65
2909A17B99BF | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 |  | 个 |  | 1.629 | 3.42 |  | 5.57
2917A03B01BF | 胶木线夹 |  | 个 |  | 10.000 | 0.40 |  | 4.00
2925A01B51AK | 镀锌电缆吊挂 3.0×50 |  | 套 |  | 19.357 | 2.99 |  | 57.88
2925A03B55AK | 镀锌电缆卡子 2×35 |  | 套 |  | 107.451 | 2.26 |  | 242.84
3301A26B01CB | 钢支撑 |  | kg |  | 9.080 | 3.50 |  | 31.78
3405A05B01BY | 标签纸 |  | m |  | 1.500 | 15.00 |  | 22.50
3407A15B01CB | 破布 |  | kg |  | 0.993 | 6.32 |  | 6.28
3411A01B01CA | 电 |  | kW·h |  | 21.000 | 0.68 |  | 14.28
3411A01B01CA~1 | 电 |  | kW·h |  | 1.589 | 0.82 |  | 1.30
3411A13B01BV | 水 |  | m3 |  | 60.360 | 7.96 |  | 480.47
3411A13B01BV~1 | 水 |  | m3 |  | 1.283 | 5.50 |  | 7.06
3411A13B01CB | 水 |  | kg |  | 1.099 | 0.01 |  | 0.01
3413A01B01BF | 标志牌 |  | 个 |  | 27.574 | 1.37 |  | 37.78
3413A13B01BF | 位号牌 |  | 个 |  | 4.000 | 2.14 |  | 8.56
3501A05B01BW | 复合木模板 |  | m2 |  | 6.217 | 27.07 |  | 168.30
3709A05B03CB | 钢垫板 δ1～2 |  | kg |  | 0.200 | 3.18 |  | 0.64
8001A09B57BV~1 | 干混抹灰砂浆DPM20 |  | m3 |  | 0.322 | 632.78 |  | 203.81
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
8001A09B59BV~1 | 干混抹灰砂浆DPM15 |  | m3 |  | 0.487 | 615.08 |  | 299.32
8021A01B63BV | 商品混凝土 C30（泵送） |  | m3 |  | 3.896 | 534.00 |  | 2080.68
9803A03B01BF | 弹簧压力表 |  | 个 |  | 0.090 | 23.08 |  | 2.08
9803A09B09AV | 压力表 Y-100 0～6MPa |  | 块 |  | 0.020 | 32.31 |  | 0.65
9841A19B01BF | 压力表补芯 |  | 个 |  | 0.020 | 1.54 |  | 0.03
9841A21B53BF | 压力表弯管 DN15 |  | 个 |  | 0.090 | 10.69 |  | 0.97
9841A25B01AK | 仪表接头 |  | 套 |  | 2.000 | 8.55 |  | 17.10
CL-D00001 | 人工格栅(不锈钢SUS304) 栅隙5mm，栅宽300mm |  | 个 |  | 1.000 | 2000.00 |  | 2000.00
CL-D00002 | 精细格栅(不锈钢SUS304) 栅隙1mm，栅宽300mm |  | 个 |  | 1.000 | 3000.00 |  | 3000.00
CL-D00003 | 双氧耦合填料 规格φ25*10mm，池体内填充率不小于60% |  | 套 |  | 1.000 | 23900.00 |  | 23900.00
CL-D00004 | 污水系统调试 (系统试运行；培养好氧、厌氧菌种；水质分析；达标排放) |  | 系统 |  | 1.000 | 30000.00 |  | 30000.00
Z0119A01B00CB~1 | 槽钢（综合） |  | kg |  | 11.250 | 4.66 |  | 52.37
Z0121A01B00CB~1 | 角钢（综合） |  | kg |  | 4.500 | 4.61 |  | 20.75
Z1701A03B01BY-5~1 | 焊接钢管 DN20 |  | m |  | 82.400 | 7.78 |  | 641.07
Z1725A43B01BY-3~2 | UPVC给水管 De160 |  | m |  | 45.720 | 29.20 |  | 1335.02
Z1725A43B01BY-5~1 | UPVC给水管 De25 |  | m |  | 48.768 | 1.94 |  | 94.61
Z1725A43B01BY-6~1 | UPVC给水管 De32 |  | m |  | 8.128 | 2.39 |  | 19.43
Z1725A43B01BY-7~1 | UPVC给水管 De40 |  | m |  | 65.024 | 3.16 |  | 205.48
Z1725A43B01BY-8~1 | UPVC给水管 De50 |  | m |  | 56.896 | 8.50 |  | 483.62
Z1725A43B01BY-9~1 | UPVC给水管 De63 |  | m |  | 32.512 | 10.70 |  | 347.88
Z1809A33B01BF-3~1 | UPVC给水管粘接管件 De160 |  | 个 |  | 10.440 | 10.22 |  | 106.70
Z1809A33B01BF-5~1 | UPVC给水管粘接管件 De25 |  | 个 |  | 58.800 | 0.68 |  | 39.98
Z1809A33B01BF-6~1 | UPVC给水管粘接管件 De32 |  | 个 |  | 8.648 | 0.84 |  | 7.26
Z1809A33B01BF-7~1 | UPVC给水管粘接管件 De40 |  | 个 |  | 56.768 | 1.11 |  | 63.01
Z1809A33B01BF-8~1 | UPVC给水管粘接管件 De50 |  | 个 |  | 41.552 | 2.98 |  | 123.82
Z1809A33B01BF-9~1 | UPVC给水管粘接管件 De63 |  | 个 |  | 21.088 | 3.75 |  | 79.08
Z1900A01B01BF-1~1 | 电动三通阀(SUS304) DN32 |  | 个 |  | 1.000 | 8500.00 |  | 8500.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
Z1900A13B01BF-13~1 | 铜球阀 DN50 |  | 个 |  | 2.020 | 245.81 |  | 496.54
Z1938A01B01BF-3~1 | 塑料阀门 UPVC双由令球阀 DN20 |  | 个 |  | 7.070 | 14.62 |  | 103.36
Z1938A01B01BF-4~1 | 塑料阀门 UPVC双由令球阀 DN25 |  | 个 |  | 2.020 | 21.59 |  | 43.61
Z1938A01B01BF-5~1 | 塑料阀门 UPVC双由令球阀 DN32 |  | 个 |  | 19.190 | 32.21 |  | 618.11
Z1938A01B01BF-5~2 | 塑料阀门 UPVC止回阀 DN32 |  | 个 |  | 6.060 | 25.77 |  | 156.17
Z1938A01B01BF-6~1 | 塑料阀门 UPVC双由令球阀 DN40 |  | 个 |  | 2.020 | 45.64 |  | 92.19
Z1938A01B01BF-7~1 | 塑料阀门 UPVC双由令球阀 DN50 |  | 个 |  | 2.020 | 77.56 |  | 156.67
Z2803A17B01BY-5~1 | 控制电缆 ZR-KVVP-3*1.0 |  | m |  | 81.200 | 2.50 |  | 203.00
Z2811A03B01BY-1~1 | 电力电缆 ZR-YJV-5*2.5 |  | m |  | 12.120 | 10.81 |  | 131.02
Z2811A03B01BY-1~2 | 电力电缆 ZR-YJV-4*2.5 |  | m |  | 252.500 | 8.73 |  | 2204.33
Z2811A03B01BY-3~1 | 电力电缆 ZR-YJV-5*16 |  | m |  | 101.000 | 59.82 |  | 6041.82
Z2901A05B01BY-4~1 | 电缆桥架 槽式热镀锌100*100 |  | m |  | 7.575 | 44.42 |  | 336.48
Z2901A05B01BY-6~1 | 电缆桥架 槽式热镀锌150*100 |  | m |  | 8.080 | 51.82 |  | 418.71
Z3311A03B01BF-3~1 | 调节池(玻璃钢+碳钢) 5.5*1.5*2.5m |  | 个 |  | 1.000 | 62200.00 |  | 62200.00
Z3311A03B01BF-3~2 | MBR一元化设备(玻璃钢+碳钢) 5.5*1.5*2.5m |  | 个 |  | 1.000 | 76200.00 |  | 76200.00
Z3311A03B01BF-5~1 | 事故应急池(玻璃钢+碳钢) 4.0*3.5*2.5m |  | 个 |  | 1.000 | 69500.00 |  | 69500.00
Z5503A01B01AN~1 | 电控箱 (触摸屏+PLC控制) |  | 台 |  | 1.000 | 52000.00 |  | 52000.00
Z9841A09B01AK~1 | 负压计 (-0.1~0mpa) |  | 套 |  | 1.000 | 1460.00 |  | 1460.00
ZC0001 | 调节池提升泵(不锈钢SUS304) Q=5m3/h，H=6m，P=0.37kw |  | 台 |  | 2.000 | 5230.00 |  | 10460.00
ZC0002 | 应急池提升泵(不锈钢SUS304) Q=5m3/h，H=6m，P=0.37kw |  | 台 |  | 2.000 | 5230.00 |  | 10460.00
ZC0003 | 污泥回流泵(不锈钢SUS304) Q=5m3/h，H=6m，P=0.37kw |  | 台 |  | 1.000 | 5230.00 |  | 5230.00
ZC0004 | 自吸泵(不锈钢SUS304) Q=3m3/h，H=20m，P=0.45kw |  | 台 |  | 2.000 | 4950.00 |  | 9900.00
ZC0004~1 | 清水外排泵(不锈钢SUS304) Q=3m3/h，H=20m，P=0.45kw |  | 台 |  | 2.000 | 4950.00 |  | 9900.00
ZC0005 | 反洗泵(不锈钢SUS304) Q=3m3/h，H=20m，P=0.45kw |  | 台 |  | 1.000 | 4950.00 |  | 4950.00
ZC0006 | 污泥泵(螺杆泵) Q=0.8m3/h，H=30m，P=0.75kw |  | 台 |  | 1.000 | 6500.00 |  | 6500.00
ZC0007 | 鼓风机 Q=1.7m3/min，H=3m，P=2.2kw |  | 台 |  | 2.000 | 12500.00 |  | 25000.00
ZC0008 | 防腐引风机 Q=1500m3/h |  | 台 |  | 1.000 | 9600.00 |  | 9600.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
ZC0009 | 静压式液位计 量程0-5m，精度0.01m，4-20mA输出 |  | 台 |  | 1.000 | 650.00 |  | 650.00
ZC0010 | 膜池液位计 量程0-5m，精度0.01m，4-20mA输出 |  | 台 |  | 1.000 | 650.00 |  | 650.00
ZC0011 | 消毒池液位计 量程0-5m，精度0.01m，4-20mA输出 |  | 台 |  | 1.000 | 650.00 |  | 650.00
ZC0012 | 曝气系统 膜片曝气头，直径215(含曝气头连接管及管件) |  | 套 |  | 1.000 | 12000.00 |  | 12000.00
ZC0013 | MBR膜组器 产水面积大于300m2 |  | 套 |  | 1.000 | 175000.00 |  | 175000.00
ZC0014 | 膜自清洗装置 (含自动加药装置，储药桶PE120L，计量泵1台) |  | 台 |  | 1.000 | 15800.00 |  | 15800.00
ZC0014~1 | 污泥加药装置 (含储药桶PE100L，计量泵1台，搅拌机1台) |  | 台 |  | 1.000 | 14500.00 |  | 14500.00
ZC0015 | 叠螺污泥脱水机 DS标准处理量3-5kg/h |  | 台 |  | 1.000 | 59600.00 |  | 59600.00
ZC0016 | 除臭设备 (UV光解消毒+活性炭吸附，规模1500m3/h) |  | 台 |  | 1.000 | 96600.00 |  | 96600.00
ZC0017 | 医疗UV消毒装置 (封闭式结构，照射30-40mJ/cm2) |  | 模块组 |  | 1.000 | 55900.00 |  | 55900.00
| 材料小计 |  | 元 |  |  |  |  | 877641.15
870113025 | 便携式电动泵压力校验仪 |  | 台班 |  | 0.045 | 39.34 |  | 1.77
870113059 | 标准差压发生器PASHEN |  | 台班 |  | 0.028 | 26.87 |  | 0.75
870613013 | 兆欧表 |  | 台班 |  | 0.090 | 5.76 |  | 0.52
870613023 | 手持式万用表 |  | 台班 |  | 0.633 | 4.07 |  | 2.58
870622064 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 |  | 0.530 | 37.04 |  | 19.64
870699160 | 多功能信号校验仪 |  | 台班 |  | 0.037 | 123.21 |  | 4.56
871640025 | 多功能校验仪 |  | 台班 |  | 0.474 | 237.59 |  | 112.62
873150102 | 对讲机（一对） |  | 台班 |  | 0.476 | 4.19 |  | 1.99
873174013 | 铭牌打印机 |  | 台班 |  | 0.048 | 31.01 |  | 1.49
990304004 | 汽车式起重机 8t |  | 台班 |  | 3.956 | 763.67 |  | 3021.20
990304004~1 | 汽车式起重机 8t |  | 台班 |  | 0.023 | 910.31 |  | 20.58
990305020 | 叉式起重机 5t |  | 台班 |  | 2.110 | 506.51 |  | 1068.74
990401015 | 载重汽车 4t |  | 台班 |  | 0.086 | 408.97 |  | 35.17
990401015~1 | 载重汽车 4t |  | 台班 |  | 0.040 | 535.61 |  | 21.19
990401020 | 载重汽车 5t |  | 台班 |  | 0.729 | 430.70 |  | 313.83
990401030 | 载重汽车 8t |  | 台班 |  | 0.037 | 501.85 |  | 18.32
990503020 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN |  | 台班 |  | 7.000 | 210.22 |  | 1471.54
990610010 | 灰浆搅拌机 200L |  | 台班 |  |  | 241.91
990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 20000L |  | 台班 |  | 0.135 | 289.14 |  | 39.05
990706010 | 木工圆锯机 500mm |  | 台班 |  | 0.140 | 25.33 |  | 3.53
990706010~1 | 木工圆锯机 500mm |  | 台班 |  | 0.119 | 28.69 |  | 3.41
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：滁州市疾病预防控制中心-医疗污水及废气处理工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
990744010 | 半自动切割机 100mm |  | 台班 |  | 0.016 | 83.55 |  | 1.30
990745520 | 砂轮切割机 400mm |  | 台班 |  | 0.010 | 24.71 |  | 0.25
990748010 | 管子切断套丝机 159mm |  | 台班 |  | 0.076 | 21.31 |  | 1.62
990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm |  | 台班 |  | 0.043 | 33.35 |  | 1.44
990813010 | 试压泵 3MPa |  | 台班 |  | 0.082 | 17.53 |  | 1.43
990813030 | 试压泵 25MPa |  | 台班 |  | 7.000 | 22.26 |  | 155.82
990813045 | 试压泵 60MPa |  | 台班 |  | 0.048 | 24.08 |  | 1.16
990901010 | 交流弧焊机 21kV·A |  | 台班 |  | 2.271 | 57.35 |  | 130.24
990901020 | 交流弧焊机 32kV·A |  | 台班 |  | 3.500 | 83.14 |  | 290.99
990904030 | 直流弧焊机 20kV·A |  | 台班 |  | 1.110 | 71.43 |  | 79.29
990919010 | 电焊条烘干箱 45×35×45cm3 |  | 台班 |  | 0.462 | 17.00 |  | 7.85
990919030 | 电焊条烘干箱 60×50×75cm3 |  | 台班 |  | 0.004 | 26.46 |  | 0.11
990919510 | 电焊条恒温箱 |  | 台班 |  | 0.004 | 21.41 |  | 0.09
991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min |  | 台班 |  | 2.800 | 37.30 |  | 104.44
991218050 | 其他机械费 |  | 元 |  | 7.002 | 1.00 |  | 7.00
991401059 | 吊装机械（综合） |  | 台班 |  | 0.999 | 619.04 |  | 618.11
991401060 | 电焊机（综合） |  | 台班 |  | 0.937 | 118.28 |  | 110.78
| 机械小计 |  | 元 |  |  |  |  | 7674.40
| 总合计 |  | 元 |  |  |  |  | 916379.70
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】